	보도자료 2019. 5. 27(월)부터 (1쪽)	홍보교육담당	심규삼	249-5335
		홍보담당	변성엽	249-5336
여성전용사우나 등 여성목욕탕 비상구 일제 단속 = 여성소방공무원 단속반 편성, 불시 일제단속 =
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 문병원(☎ 249 - 5147)

□ 강원도 소방본부(본부장 김충식)는 24일(14:00~17:00) 도내 전역 여성전용 사우나(여탕)등 43개소에 대한 비상구 일제 단속을 실시했다.

○ “이번 비상구 불시단속은 여성목욕탕, 찜질방 등의 여탕 안전관리 사각지대 해소를 위해 실시했다.”고 밝혔다.

○ 실제 제천 스포츠센터 화재 시 여탕부분 피난 취약으로 대형 인명피해가 발생한 사례가 있었으며, 또한 지난달 4월 소방본부 주관 비상구 불시 단속 시 여탕부분에서 안전 취약점이 일부 발견되기도 하였다.

□ 이에 강원도 소방본부는 5월중 소방특별조사 테마를 여성전용사우나, 워터파크 ․ 호텔사우나․목욕탕 등의 여탕부분으로 정하고, 소방본부와 도내 전 소방서에 여성소방공무원으로 단속반을 편성, 대대적인 일제 단속을 실시했다.

○ 이번 일제 단속은 17개 반 58명의 단속반을 편성하여 18개 시․군 43개 대상에 대해 실시했으며, 소방시설 차단 및 비상구 폐쇄･훼손 행위 등을 집중적으로 살폈다.

○ 단속결과 22개 대상에서 방화문 유지관리 소홀, 화재경보(경종)장치 고장상태 방치, 유도등 점등 불량 등 불량사항을 적발하였다.

○ 불량사항에 대해서는 과태료 4, 조치명령 17, 개선권고4 등 총 25건의 처분이 행해질 예정이고, 경미한 위반사항 14건은 현장에서 즉시 시정조치 하였다.

○ 한편, 이용객 안전에 관심을 갖고 자발적으로 화재 시 피난에 유용한 물품 등을 구비해 놓은 시설도 있었다.

- 정선의 한 리조트 사우나에는 화재 피난 시 연기흡입을 방지 하는 화재대피용 구조손수건을 비치해 놓았으며

- 횡성의 한 리조트 사우나에는 화재 시 개인복장을 챙기느라 피난이 늦어지는 일을 방지하기 위해 피난용 비상가운을 비치하였다.

□ 이동학 소방본부 예방안전과장은“소방관서 소방특별조사 인원이 대부분 남성으로 편성된 현 실태에서 금남(禁男)의 구역인 여성전용사우나, 워터파크 ․ 목욕탕 등의 여탕 부분은 안전관리 사각지대에 놓이기 쉽다. 이번 비상구 일제단속을 통해 이를 해소 했으며, 앞으로도 이용자 특성을 고려한 테마 별 불시단속을 지속적으로 실시하겠다.”고 말했다.  끝.

(참고) 불량 내역

○ 과태료(4개 대상 4건)

관서	대상	불량 세부내역
춘천	00찜질방	- 지하층 방화문 용도에 장애(고임목 등으로 열린상태, 도어체크 폐쇄력 약하게 조정하여 닫힘 불량)
춘천	00찜질방	- 지하층 방화문 용도에 장애 및 훼손(고임목 등으로 열린상태)
춘천	00찜질방	- 2~4층 방화문 용도에 장애(쐐기 고정으로 열린상태)
동해	00찜질방	- 화재경보자치(경종) 정지상태 방치

○ 조치명령 (8개 대상 17건)

관서	대상	불량 세부내역
춘천	00찜질방	- 3층 방화문 닫힘 불량(수리) - 2~4층 방화문 도어체크 수리(퓨지블링크제거)
춘천	00찜질방	- 2~4층 방화문 도어체크 수리(퓨지블링크제거) - 3~4층 방화문 폐쇄력 약함(수리조치) - 지하층 배선관통부분 내화충천재 막음조치 - 2층 여탕 유도을 추가설치 피요
원주	00리조트 사우나	- 여성탈의실 SP헤드 페인트 도색 – 조치명령 발부예정
강릉	00온천	여탕3~4층 계단 통로유도등 예비전원 불량(조치명령) 여탕 주 출입구 답화문 도어 릴리즈 탈락(조치명령) 방화셔터 수신반에서 작동여부확인불가(조치명령)
강릉	00사우나	- 수신반 옥내소화전 감지제어반 기능 미비(조치명령) 충압펌프 작동상태 불량(조치명령)
태백	00사우나	소화설비 : 펌프실 소화기 2개 내용연수 경과 경보설비 : 자탐 도통불량(2개소)
홍천	00사우나	소화기 불량 출입문 잠금장치 방향 전환(거실 쪽으로 변경)
평창	00찜질방	- 지하1층 비상구 바깥쪽 장애물(땔감 등) 제거

○ 기타 :　10대상 18건 (개선권고 4, 경미한 위반 14건) 　＊ 세부내역 생략