	보도자료 4.17.(월) 14시부터	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 공사장 야영장 화재안전조사 18개소 불량 -도내 18개소에서 36건 불량(조치명령31, 과태료1, 기관통보4)-
☆ 문의처 : 소방본부 특별조사팀 장민규(☎ 033-249–5424)

〇 강원도소방본부는 지난 3월 2일부터 한 달간 도내 공사장과 야영장 100개소에 대해 화재안전조사를 실시한 결과 18개 시설물에서 총 36건의 불량사항을 적발했다고 밝혔다.

〇 이번 조사는 화재안전진단 컨설팅을 통한 안전환경 조성을 목표로  도내 18개 시․군에 산재한 662개소의 공사장시설과 647개소의 야영장 중 표본으로 선정된 100개소에 대해 유관기관 합동으로 40개반 73명을 편성하여 실시했다.

〇 각종 소방시설 등이 관계법령에 적합하게 유지·관리되는지 여부를 중점조사 한 결과, 총 조사대상 대비 18%에 해당하는 18개소에서 36건의 불량사항이 나왔다.

〇 특히▸춘천의 ○○공사현장 등 21개소에서 임시소방시설 불량 등으로 조치명령 됐고. ▸삼척의 ○○아파트 공사 현장에서는 용단작업 중에도 해당 소화기를 배치하지 않아 과태료 처분됐다.

〇 또한 원주 ○○캠핑장을 비롯한 8개소의 야영장에서 경보설비 등  소방시설 유지․관리 불량으로 조치명령, ▸정선 ○○글램핑장 등 4개소에서는 불법이 의심되는 구조물이 발견되어 기관 통보됐다.

〇 소방본부는 위반사항에 대하여 소방시설공사업법 제35조와 제36조, 제37조에 따라 입건, 같은 법 제40조에 따라 과태료 처분과 시정명령 조치하고, 기한 내 보완될 수 있도록 했다.

〇 용석진 예방안전과장은“향후 지적된 사항에 대한 신속한 시정조치와 함께, 화재안전진단 컨설팅을 통해 화재예방에 최선을 다하겠다.”고 말했다.

《관련자료1》

❍ 조사결과: 100개소 실시(양호 82, 불량 18)

구분	결과(대상 수)			조치결과(건수)					현지 시정
	계	양호	불량	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보
계	100	82	18	36	-	1	31	4	23
공사장	42	32	10	22	-	1	21	-	5
야영장	58	50	8	14	-	-	10	4	18

《관련자료2》