산림인접마을 비상소화장치 규격(요약)

사업명	’25년 비상소화장치 설치공사
자 재 명	비상소화장치함
수 량	20개
용 도	산림인접마을 산림화재 대응 장비
제 원 및 성 능	❍ 릴호스, 앵글밸브, 관창(노즐), 소방호스는 한국소방산업기술원 (KFI)의 형식승인, 검정합격품이어야 함. ❍ 구성: 비상소화장치함, 소화전, 릴호스 드럼세트, 앵글밸브, 호스걸이. 소방호스, 소화전 스패너, 원형핸들, 관창 등 ❍ 함의 재질: STS304 두께가 1.5㎜이상 ❍ 함의 크기: 1,300mm(가로)*650mm(폭)*1,300mm(높이) 이하 ❍ 릴 크기: 호스 100M를 감을 수 있어야 함 ❍ 릴호스 내경: 25㎜ 이상 ❍ 릴호스 길이: 25m 4본 * 예비호수 추가: 25m 2본 ❍ 방수압력(관창말단): 0.17MPa 이상(0.7MPa을 초과할 경우-감압장치 설치) ※ 소방관서 심의위원회 인정: 0.1MPa 이상 가능 ❍ 소방호스(2본): 40A*15m(이중피) ❍ 분말소화기: 3.3㎏ 3개(ABC 분말소화기)
구성품	❍ 소화전 개폐핸들, 앵글밸브, 연결 카플링, 호스릴 드럼세트, 제수변 렌치, 소방용 소방호스, 소방용 관창, 이경유니온, 분말소화기, 잔수제거기
비고	❍ 한국소방산업기술원(KFI) 인정서, 제품검사 결과통보서 제출 ❍ 물품 공급 및 사후관리 증명서 제출

비상소화장치함 납품조건(규격서)

1. 납품기한은 계약일로부터 50일로 한다.

2. 납품조건은 현장 하차도로 인제소방서에서 지정한 날짜에 수량과 장소에 하차(설치)하여야 하며, 인제소방서와 협의하여 납품하여야 한다.

3. 비상소화장치함은 한국소방산업기술원(KFI) 인증제품이어야 한다.

또한, 릴호스, 앵글밸브, 관창(25mm) 등은 형식승인 제품이어야 한다.

4. 구성품은 계약금액에 포함하며, 장비 수량은 비상소화장치함 1개 기준임.

5. 소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합하게 제작되어야 한다.

6. 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 “소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준”에 따른다.

7. 픽토그램은 비상소화장치함 문 크기에 비례하여 알아보기 쉽게 부착한다.(4면 부착)

- 크기 등은 납품 전 인제소방서와 협의한다.(사용방법 및 일러스트)

8. 하자보증은 납품일로부터 2년간으로 하며 신속하고 지속적인 A/S가 이루어져야 하며 발주기관이 검수(사)한 후 장비의 사용 중 중대한 하자가 발생한 경우 그 책임이 수요 기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에게 있다고 판단되는 경우 계약상대자는 발주기관의 요청에 따라 즉시 무상교환하여야 한다.

9. 정부물품분류번호는 납품일까지 조달청으로부터 부여받아 수요기관에 제출하여야 한다.

10. 비상소화장치함과 내부 구성품은 개별(종목별 분할) 납품을 절대금지 한다.

11. 수요기관의 품목별 세부규격서에 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품(예 부수장비 등)은 소방관서에서 사용하는 제품과 호환이 되어야 하며 반드시 납품하여야 한다.

12. 기타 납품과 관계된 사항은 이 조건에 명시되지 않았어도 납품 전 수요부와

반드시  협의하여야 한다.

13. 비상소화장치함 내부 구성품의 규격은 동등 또는 그 이상의 장비를 납품   할 수 있으며, 성능 입증은 계약상대자가 하여야 한다.

사 업 명	’25년 비상소화장치 설치공사(인제)
자 재 명	비상소화장치함
수 량	20개
용 도	산림인접마을 산불대응 장비
주요제원 및 성 능	(공통) ㅇ 릴호스, 앵글밸브, 관창(노즐), 소방호스는 한국소방산업기술원 (KFI)의 형식승인, 검정합격품이어야 한다. ㅇ 비상소화장치함은 한국소방산업기술원(KFI)의 성능인증 합격품 이어야 한다. ㅇ 릴호스는 적색 그로시 코팅된 KFI 검정품을 사용하여야 한다. (장비의 구성) ㅇ 호스릴 비상소화장치는 비상소화장치함, 소화전, 릴호스 드럼세트, 앵글밸브, 호스걸이, 소방호스, 소화전 스패너, 원형핸들, 방사형 관창 등으로 구성한다. (비상소화장치함) ㅇ 비상소화장치함은「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 하며 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여유가 있어야 한다. ㅇ 비상소화장치함은 상기 기준 외에 다음 기준에 적합하여야 한다. ․ 내부는 호스의 연장 및 수납조작이 원활한 구조이어야 한다. ․ 전면에는 주차금지 문구를 표시하고, 내․외부에는 누구나 쉽게 비상 소화장치를 활용할 수 있도록 픽토그램으로 표현한 사용방법을 표시하여야 한다.(부착위치 및 크기 등은 사전 발주부서와 협의) ㅇ 함의 재질은 STS304 두께가 1.5mm이상으로 하여야 한다. ㅇ 함의 크기는 1,300mm(가로)*650mm(폭)*1,300mm(높이) 이상으로 한다.

주요제원 및 성 능	ㅇ 함의 몸체는 벽체를 보강하여 호스릴 세트의 고정바가 견고하게 부착되어야 한다. ㅇ 함의 문짝은 양개형으로 한다. ㅇ 한국소방산업기술원(KFI)의 인증제품이어야 한다. ㅇ 비상소화장치함은 강한 바람에 의해 열리지 않도록 하야야 하며, 추가로 조치하여야 하고, 시건 할 수 있는 고리를 설치하여야 한다. 반드시 인제소방서와 협의 후 진행하여야 한다.(이중장치) (호스릴 구조 및 모양) ㅇ 드럼은 비상소화장치함 내의 브라켓트에 부착되어 휠이 회전하면서 릴 호스가 풀리는 구조로 비상소화장치함 문을 열어 릴 호스를 잡아당기는 방향으로 회전하여 호스가 원활하게 풀려야 한다. ㅇ 릴 크기는 호스 100m를 감을 수 있어야 하며 비상소화장치함 내에 견고하게 장착 할 수 있는 크기로 제작되어야 한다. ㅇ 호스연결구는 추가 호스를 연결 할 수 있도록 숫나사(소방나사)로 하여야 한다. ㅇ 릴의 연결구(FE25 나사)에 수압 15kg/㎠를 가하였을 때 누수 및 변형 등이 없어야 한다. ㅇ 릴호스의 내경의 지름은 최소 25mm 이상이어야 한다. ㅇ 릴의 구조는 브라켓트를 고정시키고 드럼에는 20kg의 하중을 30분이상 가하여도 변형 및 누수 등 기능에 이상이 없어야 한다. ㅇ 휠의 재질은 Steel을 사용하며, 도장은 적색으로 마감 한다. ㅇ 릴 브라켓트 고정판은 철판 4.5mm이상이고, 걸이 부분은 파이프 32mm를 가공 제작하고, 특히 용접부위는 그라인딩 처리하여 매끈하게 제작하며 분체도장으로 마감 한다. ㅇ 릴고정 Bar는 사각 Steel로 제작하고 용접부위는 매끈하게 처리하여 마감 한다. ㅇ 호스연결구는 AL주물로 제작하며 부식방지 처리를 하여야 한다. ㅇ 기타 부품은 부식성이 없는 부품을 사용 하여야 한다. ㅇ 회전부분에는 베어링을 장착하여 부드럽게 회전할 수 있어야 한다.

주요제원 및 성 능	(개폐도구) ㅇ 비상소화장치와 외부에 설치된 지상식 소화전 연결하는 배관이 통과하는 부분의 구경은 32mm 이상이어야 하며 배관이 통과하는 부분은 보호대 설치 등으로 매끄럽게 처리되어야 한다. ㅇ 소화전 개폐에 필요한 도구를 비상소화장치함에 수납할 수 있도록 칸막이 등이 설치되어야 한다. (소방호스 및 호스걸이) ㅇ 릴호스 드럼셋트는 장착 링에 결합한 소방용릴 호스로 설치하여야 한다. ㅇ 소방호스(릴)는「소방호스의 형식승인 및 제품검사의 기술 기준」에 적합한 것으로 하고, 그 길이는 25m 4본으로 한다. ㅇ 소방호스 끝에 연결된 관창말단의 방수압력(이하“방수압력”이라 한다)은 0.17MPa 이상의 성능이 있는 것으로 하여야 한다. (상수도 여건상 불가피한 경우로서 초기화재 진압에 지장이 없다고 해당 소방관서의 심의위원회가 인정한 경우에도 0.1MPa 이상이 되어야 한다.) 다만, 관창말단 방수압력이 0.7MPa을 초과할 경우에는 호스 접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다. ㅇ 구성품의 소방용 소방호스는 40A*15m로 지중피로 제작된 소방용 호스를 납품하여야 한다. (관창 및 결합금속구) ㅇ 비상소화장치에 사용하는 관창은「관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한다. ㅇ 결합 금속구는 연결이 쉽도록 나사식(소방나사) 이여야 한다. (배 관) ㅇ 지상식 소화전과 비상소화장치는 상시 연결할 수 있는 관련 모든 배관을 지급하여야 한다.(연결 배관 협의 후 진행) ㅇ 소화전에 배관 연결 시 충격이나 강풍에 의해 배관이 파손되지 않도록 비상소화장치 연결구멍 절단면에 고무 등으로 마감처리 하고, 동결 되지 않도록 보온조치가 되어야 한다.

주요제원

및

성    능

ㅇ 소화전의 밸브가 잠겼을 시, 호스릴 및 배관에 고여 있는 물을 배출할 수 있어야 하며, 배관 시공 시 꺽임방지를 하여야 한다.

ㅇ 소방차량의 공기를 이용하여 배관에 있는 잔수를 제거할 수 있는 장치를 지급하여야 한다.(규격 등은 발주부서와 협의)

ㅇ 소화전과 비상소화장치 연결 배관은 분리가능 하도록 설치 하여야 한다.(이경 연결구 설치 등)

(비상소화장치함 도색)

ㅇ 인제군의 지역적 이미지(인제소방서 제공)를 비상소화장치함 전면 양문에 부착하여야 한다.(4방향 전부)

ㅇ 비상소화장치함 문 앞쪽에 부착하는 픽토그램은 인제소방서에서 제공하는 시안으로 부착하여야 한다.

ㅇ 또한, 비상소호장치 뒤쪽 및 양쪽에도 부착하여야 한다.(인제소방서와 협의 후 진행하여야 한다)

(기타사항)

ㅇ 함의 크기, 구성품, 일러스트, 설치 등 모든 진행사항은 발주처(인제소방서)와 협의 후 진행하여야 한다.

구 성 품

연번	명칭	규격	단 위	수 량	비 고
1	비상소화장치함	1300*650*1300 이상	개	1
2	소화전 개폐핸들	314ø	개	1
3	앵글밸브	25A	개	1	옥내소화전방수구
4	연결 카플링	65A*25A	개	1
5	호스릴 드럼세트	25A*100m	세트	1	릴호스,드럼,관창,손잡이 포함
6	호스릴 호스	25A*25m대	개	2	추가(예비)
7	제수변 렌치	대(1,200mm)	개	1
8	소방용 소방호스	40A*15m	본	2	이중피
9	소방용 관창	40A(알루미늄 소재)	개	1	직,분사 가능
10	이경유니온	65A*40A	개	1
11	호스렌치		개	1	지상소화전 헨들(일자형)
12	공구보관함		개	1
13	호스릴 체결 렌치		개	2
14	주문제작형 스티커		세트	1	일러스트(제공)
15	분말소화기	3.3kg	개	3	ABC분말소화기
16	잔수제거기	차량결합용	개	1	공기호흡기용기 호환

비    고

ㅇ 장비별 인증서 제출